## Orçamento
Obra: | Instalação de Piso Elevado na Sala do Servidor do Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura | [7 empty] | CDHU 194, Maio/2024, Não Desonerada
Local: | Rua Paissandu, n.° 444, Centro, Jahu/SP - Prefeitura Municipal de Jahu/SP | [7 empty] | SINAPI/SP, Junho/2024, Não Desonerada
BDI 1: | 20.34% | <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE) | [6 empty] | FDE, Julho/2024, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 19,50%, Matendo-se o da Prefeitura Apenas
BDI 2: | 13.84% | <-- BDI para Cotações (Utilizado apenas quando indicado junto à fonte do item)
LS: | 128.2% | <-- Leis Sociais, utilizada nos serviços exclusivos de mão de obra da CDHU
Jahu/SP, 11 de setembro de 2024
Item | Código | Fonte | Descrição | Memória de Cálculo | Qtd | Qtd arredondada | Un. | Preço Unitário Boletim | Preço Unitário sem BDI | Preço Unitário com BDI | Preço Total com BDI
1. | Placa de Obra | [9 empty] | 726.54
1.1 | 02.08.050 | CDHU | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | Placa 2,00 m x 1,50 m | 3 | 3 | M2 | 201.25 | 201.25 | 242.18 | 726.54
2. | Extensão da Rede | [9 empty] | 2463.51
2.2 | 43972 | SINAPI-I | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM) | 12 pernas de 12 m | 144 | 144 | M | 4,10 | 4,10 | 4.93 | 709.92
2.3 | 39602 | SINAPI-I | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS | 12*2=24 | 24 | 24 | UN | 1,74 | 1,74 | 2.09 | 50.16
2.4 | 39.21.060 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 9 metros * 3 pernas | 27 | 27 | M | 15.73 | 15.73 | 18.93 | 511.11
2.5 | 39.21.020 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 12 tomadas * 3 cabos * 9 metros | 324 | 324 | M | 3.06 | 3.06 | 3.68 | 1192.32
3. | Retirada do Servidor e Religação do Equipamento | [9 empty] | 1426.68
3.1 | B.01.000.010198 | CDHU-I | Técnico equipamentos informática | Considerado um dia de serviço, um sábado, com jornada de 8 horas sendo, adicional de hora extra de 50% no sábado. Considerados dois profissionais. Acrescido no valor deste item a Lei Social de 128,23% informada pela CDHU. Apresentar contrato de trabalho à Fiscalização. | 24 | 24 | H | 16.95 | 38.685 | 46.55 | 1117.2
3.2 | B.01.000.010116 | CDHU-I | Ajudante eletricista | Considerado um dia de serviço, um sábado, com jornada de 8 horas sendo, adicional de hora extra de 50% no sábado. Considerado um profissional. Acrescido no valor deste item a Lei Social de 128,23% informada pela CDHU. | 12 | 12 | H | 9.39 | 21.4308 | 25.79 | 309.48
4. | Piso Elevado | [9 empty] | 18910.87
4.1 | 21.03.090 | CDHU | Piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem revestimento | Em toda a área da Sala do Servidor. | 28.09 | 28.09 | M2 | 386.05 | 386.05 | 464.57 | 13049.77
4.2 | 16.43.099. | FDE | SERVIÇOS DE FUROS EM CONCRETO | O serviço 21.03.090 da CDHU, referente ao piso, não contempla os furos do piso, por isso, remunera-se com este item para fixar o piso elevado no local. | 1 | 1 | MV | 647.22 | 647.22 | 651.77 | 651.77
4.3 | 38.10.020 | CDHU | Duto de piso liso em aço, medindo 3 x 25 x 70 mm, com acessórios | 6,5 m para rede de dados e 4 m para rede de energia. | 11 | 11 | M | 99.42 | 99.42 | 119.64 | 1316.04
4.4 | 38.10.024 | CDHU | Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 4 x 25 x 70 mm, sem cruzadora | 9 caixas, conforme projeto | 9 | 9 | UN | 64.38 | 64.38 | 77.47 | 697.23
4.5 | 38.10.070 | CDHU | Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 3 x (25 x 70 mm) | 4 caixas conforme projeto | 4 | 4 | UN | 246.85 | 246.85 | 297.06 | 1188.24
4.6 | 38.10.090 | CDHU | Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias | 3 para cada caixa de tomada | 12 | 12 | UN | 9.53 | 9.53 | 11.47 | 137.64
4.7 | 21.20.060 | CDHU | Furação de piso elevado telescópico em chapa de aço | Proporcional ao somatório das áreas das caixas de tomada e passagem. | 26 | 26 | UN | 59.77 | 59.77 | 71.93 | 1870.18
5. | Revestimento Vinílico Antiestática | [9 empty] | 10401.45
5.1 | 21.02.320 | CDHU | Revestimento vinílico antiestático acústico, espessura de 5 mm, com impermeabilizante acrílico | Em toda a área, sendo OBRIGATORIAMENTE COM MATERIAL ANTIESTÁTICA. Apresentar Nota Fiscal deste item, caso contrário, não será pago. | 28.09 | 28.09 | M2 | 307.7 | 307.7 | 370.29 | 10401.45
6. | Reinstalação do Servidor na Sala do Servidor | [9 empty] | 1426.68
5.1 | B.01.000.010198 | CDHU-I | Técnico equipamentos informática | Considerado um dia de serviço, um sábado, com jornada de 8 horas sendo, adicional de hora extra de 50% no sábado. Considerados dois profissionais. Acrescido no valor deste item a Lei Social de 128,23% informada pela CDHU. Apresentar contrato de trabalho à Fiscalização. | 24 | 24 | H | 16.95 | 38.685 | 46.55 | 1117.2
5.2 | B.01.000.010116 | CDHU-I | Ajudante eletricista | Considerado um dia de serviço, um sábado, com jornada de 8 horas sendo, adicional de hora extra de 50% no sábado. Considerado um profissional. Acrescido no valor deste item a Lei Social de 128,23% informada pela CDHU. | 12 | 12 | H | 9.39 | 21.4308 | 25.79 | 309.48
7. | Materiais Elétricos | [9 empty] | 6825.04
7.1 | 39756 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | 2 quadros conforme projeto | 2 | 2 | UN | 345,90 | 345,90 | 416.26 | 832.52
7.2 | 37.13.840 | CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | 12x de 16 A conforme projeto. | 12 | 12 | UN | 49.55 | 49.55 | 59.63 | 715.56
7.3 | 37.13.890 | CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | 2x de 40 A, conforme projeto. | 2 | 2 | UN | 70.92 | 70.92 | 85.35 | 170.7
7.4 | 37.20.080 | CDHU | Barra de neutro e/ou terra | 2x para cada quadro, conforme projeto. | 4 | 4 | UN | 28.31 | 28.31 | 34.07 | 136.28
7.5 | 40.06.510 | CDHU | Condulete em PVC de 1´ - com tampa | 12 conduletes conforme projeto. | 17 | 17 | CJ | 41.68 | 41.68 | 50.16 | 852.72
7.6 | 38.01.060 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | conforme projeto. | 17 | 17 | M | 40.75 | 40.75 | 49.04 | 833.68
7.7 | 38.01.080 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | conforme projeto. | 2.3 | 2.3 | M | 50.75 | 50.75 | 61.07 | 140.46
7.8 | 38.01.120 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | conforme projeto. | 5 | 5 | M | 66.63 | 66.63 | 80.18 | 400.9
7.9 | 91998 | SINAPI/SP | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | conforme projeto, 9 para cada caixa de tomada. | 36 | 36 | UN | 24,80 | 24,80 | 29.84 | 1074.24
7.10 | 40.04.460 | CDHU | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | conforme projeto para os 12 conduletes das paredes. | 12 | 12 | CJ | 33.69 | 33.69 | 40.54 | 486.48
7.11 | 39.21.020 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | conforme projeto, para as tomadas da parede. | 105 | 105 | M | 3.06 | 3.06 | 3.68 | 386.4
7.12 | C-03 | COTAÇÃO BDI 2 | Caixa Para 4 Disjuntores DIN de Sobrepor | Conforme projeto. | 1 | 1 | Unidade | 44.7733 | 44.7733 | 50.97 | 50.97
7.13 | 38.19.220 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | Para eventuais curvas complexas. | 3 | 3 | M | 20 | 20 | 24.07 | 72.21
7.14 | 39.10.080 | CDHU | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | Para aterramento das partes metálicas. | 10 | 10 | UN | 17.72 | 17.72 | 21.32 | 213.2
7.15 | 42.05.380 | CDHU | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | Para aterramento das partes metálicas. | 1 | 1 | UN | 381.19 | 381.19 | 458.72 | 458.72
8. | Linha Refrigerante - Ar-Condicionado - Área da Recepção | [9 empty] | 3588.69
8.1 | 32.11.270 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | Conforme Linha Refrigerante Destacada no Projeto | 16 | 16 | M | 19.24 | 19.24 | 23.15 | 370.4
8.2 | 32.11.430 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) | Conforme Linha Refrigerante Destacada no Projeto | 16 | 16 | M | 29.02 | 29.02 | 34.92 | 558.72
8.3 | 46.27.060 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | Conforme Linha Refrigerante Destacada no Projeto | 16 | 16 | M | 21 | 21 | 25.27 | 404.32
8.4 | 46.27.080 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | Conforme Linha Refrigerante Destacada no Projeto | 16 | 16 | M | 33.82 | 33.82 | 40.7 | 651.2
8.5 | 39.21.020 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 4x16 Comunicação Máquina Externa e Interna + 3x20 Alimentação | 124 | 124 | M | 3.06 | 3.06 | 3.68 | 456.32
8.6 | 99054 | SINAPI/SP | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | 16,00 m x 0,20 m | 3.2 | 3.2 | M2 | 69,27 | 69,27 | 83.36 | 266.75
8.7 | 33.02.060 | CDHU | Massa corrida a base de PVA | Idem sanca | 3.2 | 3.2 | M2 | 15.53 | 15.53 | 18.69 | 59.81
8.8 | 33.10.050 | CDHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | Idem sanca | 3.2 | 3.2 | M2 | 33.58 | 33.58 | 40.41 | 129.31
8.9 | 38.19.040 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | Conforme Linha Refrigerante Destacada no Projeto | 16 | 16 | M | 20.39 | 20.39 | 24.54 | 392.64
8.10 | 38.01.040 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | Para extensão da rede de energia elétrica. | 5 | 5 | M | 33.06 | 33.06 | 39.78 | 198.9
8.11 | 40.06.510 | CDHU | Condulete em PVC de 1´ - com tampa | Para extensão da rede de energia elétrica. | 2 | 2 | CJ | 41.68 | 41.68 | 50.16 | 100.32
9. | Linha Refrigerante - Remanejamento do Ar-Condicionado - Área da Manutenção | [9 empty] | 3179.94
9.1 | 32.11.270 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | Conforme Linha Refrigerante Destacada no Projeto | 12 | 12 | M | 19.24 | 19.24 | 23.15 | 277.8
9.2 | 32.11.290 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | Conforme Linha Refrigerante Destacada no Projeto | 12 | 12 | M | 20.03 | 20.03 | 24.1 | 289.2
9.3 | 46.27.060 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | Conforme Linha Refrigerante Destacada no Projeto | 12 | 12 | M | 21 | 21 | 25.27 | 303.24
9.4 | 46.27.100 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | Conforme Linha Refrigerante Destacada no Projeto | 12 | 12 | M | 46.41 | 46.41 | 55.85 | 670.2
9.5 | 39.21.030 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 4x12 Comunicação Máquina Externa e Interna + 3x12 Alimentação + 3x5 da extensão da tomada | 99 | 99 | M | 4.24 | 4.24 | 5.1 | 504.9
9.6 | 99054 | SINAPI/SP | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | 12,00 m x 0,20 m | 2.4 | 2.4 | M2 | 69,27 | 69,27 | 83.36 | 200.06
9.7 | 38.19.040 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | Conforme Linha Refrigerante Destacada no Projeto | 12 | 12 | M | 20.39 | 20.39 | 24.54 | 294.48
9.8 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | Conforme Projeto | 8 | 8 | M | 32.26 | 32.26 | 38.82 | 310.56
9.9 | 15.03.068. | FDE | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 3/4" | Cor preta, para o trecho aparente | 4 | 4 | M | 7.52 | 7.52 | 7.57 | 30.28
9.10 | 38.01.040 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | Para extensão da rede de energia elétrica. | 5 | 5 | M | 33.06 | 33.06 | 39.78 | 198.9
9.11 | 40.06.510 | CDHU | Condulete em PVC de 1´ - com tampa | Para extensão da rede de energia elétrica. | 2 | 2 | CJ | 41.68 | 41.68 | 50.16 | 100.32
10. | Serviços Complementares | [9 empty] | 9608.86
10.1 | CP01 | COMPOSIÇÃO | Carga manual de entulho | Considerado o carregamento de uma caçamba de 5,00 M3 de entulho | 5 | 5 | M3 | 25.72 | 25.72 | 30.95 | 154.75
10.2 | 05.08.120 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | Idem volume carregado | 5 | 5 | M3 | 57.67 | 57.67 | 69.4 | 347
10.3 | 99802 | SINAPI/SP | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | Limpeza da Sala do Servidor e do Ambiente Manutenção | 60.51 | 60.51 | M2 | 0,72 | 0,72 | 0.87 | 52.64
10.4 | 99803 | SINAPI/SP | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | Limpeza da Sala do Servidor e do Ambiente Manutenção | 60.51 | 60.51 | M2 | 2,81 | 2,81 | 3.38 | 204.52
10.5 | 03.03.020 | CDHU | Apicoamento manual de piso, parede ou teto | Sobre toda a bancada: largura de 0,80 m x extensão de 4,45 m | 3.56 | 3.56 | M2 | 3.21 | 3.21 | 3.86 | 13.74
10.6 | 21.01.100 | CDHU | Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado | Sobre toda a bancada: largura de 0,80 m x extensão de 4,45 m | 3.56 | 3.56 | M2 | 117.73 | 117.73 | 141.68 | 504.38
10.7 | 14.30.010 | CDHU | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | Entre a pia e a bancada, largura da bancada de 0,80 m x altura de 0,50 m | 0.4 | 0.4 | M2 | 1106.97 | 1106.97 | 1332.13 | 532.85
10.8 | 33.02.060 | CDHU | Massa corrida a base de PVA | Fechamento com massa corrida nos furos da laje da sala do servidor. Considerado 1,00 m²/furo | 3 | 3 | M2 | 15.53 | 15.53 | 18.69 | 56.07
10.9 | 23.08.220 | CDHU | Armário ou Gaveta sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo | Serão instaladas no vão abaixo das bancadas. Cada vão será sub-dividido em 4 gavetas. Prever trilho telescópico que suporte ao menos 20 kg. Apresentar Nota Fiscal deste item à Fiscalização. | 2.05 | 2.05 | M2 | 1817.6 | 1817.6 | 2187.3 | 4483.97
10.10 | CP03 | COMPOSIÇÃO | Remanejamento de ar-condicionado | Remover o ar-condicionado que fica atrás do servidor e o remanejar até o ambiente "manutenção", fixando-o na parede entre a manutenção e o depósito. | 1 | 1 | Unidade | 222.31 | 222.31 | 267.53 | 267.53
10.11 | 44.04.040 | CDHU | Prateleira em granilite | 3 Prateleiras x 1,50 m de extensão x 0,30 m de largura. Prever uma mão francesa a cada 0,30 m | 1.35 | 1.35 | M2 | 370.04 | 370.04 | 445.31 | 601.17
10.12 | C-01 | COTAÇÃO BDI 2 | Quadro para fixar ferramentas de informática - dimensão mínima 120 cm x 60 cm | Verificar com a fiscalização o ponto de instalação | 1 | 1 | Conjunto | 167.2667 | 167.2667 | 190.4164 | 190.42
10.13 | 04.09.080 | CDHU | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados | Retirada da persiana da sala da Direção | 3.3 | 3.3 | M | 7.83 | 7.83 | 9.42 | 31.09
10.14 | C-02 | COTAÇÃO BDI 2 | Cortina do tipo persiana | 1. Direção → 3,30 m x 1,40 m; 2. Recepção → 1,70 m x 1,30 m; | 6.83 | 6.83 | M2 | 147.5189 | 147.5189 | 167.9355 | 1147
10.15 | CP02 | COMPOSIÇÃO | Mão de obra para instalação de mobiliário em geral | 1. Instalação do quadro de ferramentas; 2. Instalação da persiana da Direção; 3. Instalação da persiana da recepção. | 3 | 3 | Conjunto | 119.34 | 119.34 | 143.61 | 430.83
10.16 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 1,15*0,7*2 Demãos para pintar o quadro antigo da entrada. | 2 | 2 | M2 | 48.9 | 48.9 | 58.85 | 117.7
10.17 | 24.20.200 | CDHU | Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem | 0,5 x 0,5 m para tampar o quadro da sala de reunião. | 0.25 | 0.25 | M2 | 308.67 | 308.67 | 371.45 | 92.86
10.18 | B.01.000.010115 | CDHU-I | Eletricista | Para instalação dos quadros, retirada de eletrodutos antigos, remanejamento de eletrodutos e conduletes e corte da eletrocalha. | 6 | 6 | H | 13.69 | 31.2447 | 37.6 | 225.6
10.19 | B.01.000.010116 | CDHU-I | Ajudante eletricista | Para instalação dos quadros, retirada de eletrodutos antigos, remanejamento de eletrodutos e conduletes e corte da eletrocalha. | 6 | 6 | H | 9.39 | 21.4308 | 25.79 | 154.74
[10 empty] | TOTAL | 58558.26